Wstęp do projektu informatycznego – Stacja Prób RAMB

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu informatycznego, który umożliwi kompleksowe prowadzenie prób głębinowych agregatów pompowych w firmie RAMB. Kluczowym elementem projektu jest integracja systemu IT z przemysłowym sterownikiem Siemens Simatic za pośrednictwem sieci Ethernet oraz protokołu komunikacyjnego Modbus TCP. Komunikacja będzie odbywała się poprzez rejestry sterownika – z pełną obsługą zarówno zapisu komend, jak i odczytu pomiarów.

Sterownik Simatic będzie zbierał dane z urządzeń podrzędnych (czujniki, przetworniki, liczniki energii, inne) i udostępniał je w formie rejestrów. Aplikacja komputerowa (system informatyczny – SoftSPM Test) będzie połączona z tym sterownikiem, umożliwiając odczyt oraz zapis danych w zależności od wybranego trybu prowadzenia próby.

Dwa tryby prowadzenia prób

System będzie obsługiwał dwa niezależne tryby pracy, z myślą o elastyczności operacyjnej i potrzebach użytkowników:

1. Tryb AUTOMAT (automatyczne sterowanie z poziomu systemu IT):

- Cała sekwencja próby – od uruchomienia, przez wybór toru/zasilania, sterowanie zasuwami, do zakończenia – będzie sterowana z poziomu aplikacji komputerowej.

- System będzie zapisywał odpowiednie komendy bezpośrednio do rejestrów sterownika PLC.

- Dane pomiarowe będą jednocześnie widoczne/dostępne:

  - na ekranie aplikacji komputerowej,

  - na panelu operatorskim zamontowanym na szafie sterowniczej (w trybie „odbioru pasywnego”).

- Zapewni to synchronizację danych oraz możliwość równoległej obserwacji wyników przez operatorów i system IT.

2. Tryb MANUAL (prowadzenie próby ręcznie przez operatora):

- Cały przebieg próby będzie obsługiwany przez operatora bezpośrednio na panelu operatorskim.

- Program komputerowy nie będzie ingerował w sterowanie ani nadpisywał rejestrów z komendami.

- Rejestry pomiarowe w PLC będą jednak w pełni dostępne do odczytu przez system informatyczny, co pozwoli:

  - analizować dane w czasie rzeczywistym (np. jako „podgląd”),

  - archiwizować dane do późniejszego raportowania,

  - lub przygotować system pod ewentualną rozbudowę funkcjonalną w przyszłości.

Założenia techniczne

- Architektura komunikacyjna:

  - Komunikacja oparta na protokole Modbus TCP/IP.

  - Transmisja danych przez złącze RJ45 (sieć LAN).

  - Sterownik Simatic działa jako serwer Modbus, a aplikacja komputerowa jako klient.

- Sterownik PLC (Simatic):

  - Odpowiada za zbieranie danych z urządzeń pomiarowych (przepływomierze, czujniki ciśnienia, przetworniki energii, inne).

  - Dane i komendy przechowywane w rejestrach Modbus (adresowalnych 16-bitowych słowach).

  - Sterownik umożliwia obsługę obu trybów (MANUAL i AUTOMAT) dzięki logice nadrzędnej i rozdzieleniu źródeł sterowania.

- System informatyczny:

  - Tworzony jako aplikacja w języku C# (.NET, Windows Forms).

  - W trybie AUTOMAT – zapisuje komendy i odczytuje dane cyklicznie (np. co kilka sekund).

  - W trybie MANUAL – wyłącznie odczytuje dane pomiarowe (na tym etapie zakres nie będzie realizowany).

- Przykładowe dane i rejestry (pomiarowe):

  - Przepływ [m³/h]

  - Wysokość podnoszenia [m]

  - Prąd L1 [A]

  - Prąd L2 [A]

  - Prąd L3 [A]

  - Napięcie [V]

  - Moc czynna [kW]

  - Współczynnik mocy

  - Sprawność

  - Inne (zakres oraz numery zostaną zdefiniowane przez Dostawcę oprogramowania sterownika).

- Obsługa danych:

  - Dane mogą być przechowywane w formacie float (2x16-bit Modbus).

  - System konwertuje dane do wartości fizycznych (np. napięcie, przepływ).

  - Odczyt i zapis danych przez bibliotekę Modbus (np. NModbus4 lub EasyModbus).

- Bezpieczeństwo i niezawodność:

  - Ograniczenie zapisu tylko w trybie AUTOMAT.

  - Nadzór nad połączeniem i mechanizm automatycznego ponawiania transmisji.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie niezawodnego, skalowalnego i ergonomicznego systemu do prowadzenia prób agregatów pompowych, który zintegruje funkcje pomiarowe, sterujące i raportujące. Dzięki rozdzieleniu trybu automatycznego i manualnego, rozwiązanie zapewni pełną elastyczność pracy operatorów oraz umożliwi stopniowe przechodzenie do pełnej automatyzacji w przyszłości.