## Arkusz1
Rejestr |  | Opis | Wartości
Odczyt
RealToModbus[0] | 0 | Napięcie Fazowe Średnie
RealToModbus[1] | 1 | Prąd Średni
RealToModbus[2] | 2 | Częśtotliwość
RealToModbus[3] | 3 | Napięcie U12
RealToModbus[4] | 4 | Napięcie U23
RealToModbus[5] | 5 | Napięcie U31
RealToModbus[6] | 6 | Pra Fazowy L1
RealToModbus[7] | 7 | Pra Fazowy L2
RealToModbus[8] | 8 | Pra Fazowy L3
RealToModbus[9] | 9 | Całkowita Moc Czynna
RealToModbus[10] | 10 | Całkowita Moc Bierna
RealToModbus[11] | 11 | Całkowita Moc Pozorna
RealToModbus[12] | 12 | Całkowity Cos ф
RealToModbus[13] | 13 | Moc Czynna L1
RealToModbus[14] | 14 | Moc Czynna L2
RealToModbus[15] | 15 | Moc Czynna L3
RealToModbus[16] | 16 | Moc Bierna L1
RealToModbus[17] | 17 | Moc Bierna L2
RealToModbus[18] | 18 | Moc Bierna L3
RealToModbus[19] | 19 | Moc Pozorna L1
RealToModbus[20] | 20 | Moc Pozorna L2
RealToModbus[21] | 21 | Moc Pozorna L3
RealToModbus[22] | 22 | Cos ф L1
RealToModbus[23] | 23 | Cos ф L2
RealToModbus[24] | 24 | Cos ф L3
RealToModbus[25] | 25 | Q (wydajność - m3/h)
RealToModbus[26] | 26 | H (wysokość podnoszenia - m)
RealToModbus[27] | 27 | PP (ciśnienie - m)
RealToModbus[28] | 28 | Stan zasuwy | (0 - całkowicie zamknięta; 1-otwarta; 2-całkowiecie otwarta;)
RealToModbus[29] | 29 | licznik | 1 - start, 0 - stop
RealToModbus[30] | 30 | Status pracy pompy | 1 - pracuje; 0 - nie pracuje
Zapis
RealToModbus[100] | 100 | Start/Stop | (0 - STOP; 1-START;) | 72
RealToModbus[101] | 101 | Tor | (50; 100; 150;) | 73
RealToModbus[102] | 102 | Napięcie | (400; 500; 1000;) | 74
RealToModbus[103] | 103 | Odpływ | wybór odpływu (1, 2, 3, 4) | 75
RealToModbus[104] | 104 | Prąd znamionowy silnika | rezerwa
RealToModbus[105] | 105 | Czas otwarcia (ms) | wartość w mikisekundach. Dla zera (0) całkowite zamykanie/otwieranie | 77
RealToModbus[106] | 106 | Kierunek | (0 - zamykanie; 1 - otwieranie;) | 78
RealToModbus[107] | 107 | Licznik | Licznik: 1 - rozpoczyna iterację, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 - koniec | 79
RealToModbus[108] | 108 | Start / Stop Pompy | 1 - start pompy, 0 - stop pompy (polecenia załączyenia, wyłączenia pompy) | 80
RealToModbus[109] | 109 | RESET | Resetowanie gotowości do startu próby 1 - zatąpienie przycisku RESET